## Foglio1
Ventilatore centrifugo generico
Si calcolano due casi: entrata radiale e entrata assiale
Nel secondo caso l'angolo di entrata varia linearmente dal diametro esterno al centro, si calcola quello al diametro esterno
					1,2879011017	1184,0517049219	1024,3666517733	46,0031232271
					Portata	Δ p tot	Δ pstatica	Angolo entrata
D est mm	300	0,15		0,2932	0,3776	1189,0055	1175,2765	16,8918
H est mm	80	0,08		0,5864	0,7553	1186,9504	1132,0343	31,2717
D Int mm	150	0,075		0,8796	1,1329	1184,8952	1061,3340	42,3336
H int mm	120	0,12		1,1729	1,5105	1182,8401	963,1758	50,5364
Ang uscita (<90 indietro)	75	1,3090	0,0067	1,4661	1,8882	1180,7850	837,5594	56,6305
Rpm	2800	293,2160		1,7593	2,2658	1178,7299	684,4851	61,2400
Temperatura aria C.	300	573,1600		2,0525	2,6434	1176,6747	503,9527	64,8058
				2,3457	3,0211	1174,6196	295,9622	67,6262
pressione mbar	1013	101300,0000		2,6389	3,3987	1172,5645	60,5137	69,9025
R cost gas	287,05			2,9322	3,7763	1170,5093	-202,3928	71,7729
densità aria	0,6157097348
V periferica est m/s	43,9824
sez uscita m^2	0,0753984	1,3333
V periferica int m/s	21,9912			Dati da inserire
Sez entrata (pale) m^2	0,0565488			Calcoli intermedi
Sez entrata bocca m^2	0,0176715			Risultati significativi
					Un caso particolare: Pale diritte inclinate (non radiale)
					questa parte calcola l'angolo di entrata delle pale
Caso entrata radiale					se vengono costruite diritte, comparando questo
Vel uscita W2 (tan pala	1,0000				Chiocciola con uscita rettangolare					angolo con la curva a destra si determina quale è
Δ p tot (pas)	1184,0517	11,8405			si ipotizza la chiocciola di altezza pari all'altezza					il punto di lavoro ottimale.
vel rad uscita(Cm2)	43,9824	0,9659	43,9824		di uscita della girante (casella B7)					è un calcolo geometrico fatto con le dimensioni iniziali,
Portata M^3/s	1,2879	4636,4440			La sezione finale è H est x L					non bisogna inserire dati.
Ang entrata a Q	46,0031				Siccome è' molto ingombrante, è importante
Δ p statica pascal	1024,3667				calcolarla per la portata di lavoro prevista					Raggio interno min metri		0,0388228568
V radiale entrata Q	22,7750					q	0,15
					Portata M^3/s	2,0000				p	0,0401923789
Caso entrata assiale					Velocità uscita	30,0000				k=p/q	0,2679491924
Vel assiale a Q	72,8801				Sez finale	0,0667				y1	0,0720315316
Ang ent a Q	16,7909				L millimetri	833,3333				δ	0,2822887189	16,1739521961
					Incr r mm / X 10 gradi	23,1481				β1	1,0267082201	58,8260478039
Potenza W a Q	1533,9683
					Eq:
Cp aria	1020,0000					X/P+Y/Q=1; q= r est, p=rest*Tan(90-β2)
Calore utile trasportato	161767					X^2+Y^2=rest^2
					se α = 90 – β sia int che ext e
					δ= angolo al centro dell' intersezione di rint
					δ+α2=180-α1=180-(90-β1)=90+β1
Portata M^3/s
Press Pascal
Portata M^3/s
Angolo Gradi