## Spiegazioni per l’esecuzione dei controlli previsti nel

## registro dei controlli periodici riguardanti la gestione della sicurezza degli edifici provinciali

CONTROLLI ANNUALI

|  |  | Controllo | Come eseguire il controllo |
| --- | --- | --- | --- |
| SICUREZZA AMBIENTE | B1 | Stato dei dispositivi antisdrucciolo sulle scale | Verificare che i dispositivi antisdrucciolo siano presenti e in buono stato di conservazione |
|  | B2 | Stato dei pavimenti, dei parapetti e dei corrimano e di finestre ed infissi | Pavimenti: verificare che non ci siano danneggiamenti che possano provocare inciampo, scivolamenti, cadute Parapetti: verificare l’integrità Corrimano: verificare l’integrità Finestre - infissi: verificare che i vetri siano integri, che gli infissi siano stabili, che le finestre siano apribili (se previsto) |
|  | B3 | Funzionamento dei dispositivi di sicurezza (costa sensibile, cellule fotoelettriche) delle porte ad azionamento meccanico (porte automatiche, cancelli motorizzati) e della luce gialla intermittente sui cancelli motorizzati Integrità di porte e cancelli motorizzati | Verificare che: mentre la porta/il cancello si muove, passare davanti alla fotocellula, il movimento della porta/del cancello si deve interrompere mentre la porta/il cancello si muove, toccare la costa sensibile, il movimento della porta/del cancello si deve interrompere la luce intermittente sia efficiente mentre la porta/il cancello si muovono la porta/il cancello non presentino segni di danneggiamenti, ruggine la rotaia di scorrimento sia integra e priva di ostacoli allo scorrimento |
|  | B4 | Accessibilità costante di tutti i locali - contrassegno chiaro e permanente di ogni chiave e facile reperibilità delle stesse (anche quelle della centrale termica, del box della leva di intercettazione del gas e del locale macchina dell’ascensore) | Verificare che i locali dell’edificio siano accessibili, accertarsi che siano presenti le chiavi |

|  |  | Controllo | Come eseguire il controllo |
| --- | --- | --- | --- |
| IGIENE DEL LAVORO | C1 | Contenuto delle cassette di pronto soccorso e della scadenza dei presidi in essa contenuti | Verificare la completezza del contenuto della cassetta del pronto soccorso secondo la normativa vigente. Accertarsi che i prodotti non siano scaduti |
|  | C2 | Efficienza della ventilazione forzata dei bagni e toilette | Verificare che la ventilazione forzata dei bagni che ne sono provvisti sia funzionante. L’aspirazione deve essere permanentemente attiva o in alternativa si deve attivare quando il bagno è utilizzato Verificare a vista che l’aspirazione non sia ostruita da polvere o altra sporcizia |
| SEGNALETICA | D1 | Presenza, stato e visibilità della segnaletica di individuazione: Dei percorsi di fuga Delle uscite di emergenza Dell’interruttore elettrico generale d’emergenza Dei dispositivi di azionamento della ventilazione delle scale Di ostacoli o di sporgenze pericolose sui pavimenti e nei passaggi | Verificare la presenza e l’integrità e la visibilità della segnaletica dove prevista: percorsi di fuga: uscite di emergenza interruttore elettrico generale d’emergenza (se presente) dispositivi di azionamento della ventilazione delle scale (se presente) ostacoli o di sporgenze pericolose sui pavimenti e nei passaggi |
|  | D2 | Presenza e stato della segnaletica di pericolo di elettrocuzione, di divieto di spegnere incendi con acqua e di divieto di accesso sui quadri elettrici | Verificare la presenza e l’integrità della segnaletica sui quadri elettrici o sui locali tecnici dove sono presenti quadri elettrici |
|  | D3 | Presenza e stato della segnaletica di divieto di utilizzo in caso d’incendio presso la porta dell’ascensore (ad ogni piano) | Verificare la presenza e l’integrità della segnaletica ad ogni piano dell’edificio, in prossimità delle porte dell’ascensore |
|  | D4 | Corretta posizione delle etichette sugli interruttori (all’interno dei quadri elettrici) | Nei quadri elettrici verificare la presenza delle etichette indicanti la funzione dei vari interruttori |

CONTROLLI MENSILI

|  | Controllo | Come eseguire il controllo |
| --- | --- | --- |
| ANTINCENDIO | E1 | Agibilità delle vie di fuga | Verificare che le vie di fuga siano percorribili senza impedimento Lungo le vie di fuga non deve essere depositato: materiale infiammabile/combustibile, apparecchi a fiamma libera arredi o altri oggetti che limitino la larghezza della via di fuga oggetti che possano rappresentare pericolo d’inciampo |
|  | E2 | Assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso i quadri elettrici | Nei sottoscala non deve essere depositato materiale infiammabile/combustibile, apparecchi a fiamma libera |
|  | E3 | Apertura delle porte di emergenza durante l’orario di lavoro (non chiuse a chiave) | Le porte di emergenza non devono essere chiuse a chiave durante la presenza di persone nell’edificio |
|  |  | Funzionamento dei dispositivi di apertura delle porte di emergenza (UNI EN 179 – UNI EN 1125) | Ispezionare a vista e azionare il dispositivo di apertura per verificare che tutti i componenti siano in condizioni operative soddisfacenti Esempio di sistema di apertura per porta di emergenza (EN 179): Esempio di sistema di apertura per porta di emergenza (EN 1125): Verificare che le controbocchette (piastra nella quale si innesta l’elemento di chiusura) non sia ostruita Esempio controbocchetta: |

|  | Controllo | Come eseguire il controllo |
| --- | --- | --- |
| ANTINCENDIO | E4 | Chiusura delle porte tagliafuoco | Verificare che non siano tenute aperte con cunei o altri sistemi non ammessi |
|  |  | Sorveglianza delle porte tagliafuoco e dei meccanismi di autochiusura (molle o altro) (DM 21/6/04) | Verificare che le porte: abbiano il sistema di apertura della porta funzionante Esempio di sistema di apertura per porta tagliafuoco: non siano danneggiate e che le guarnizioni siano integre chiudano regolarmente (la porta non deve essere piegata, non devono essere presenti fori o fessure) ruotino liberamente, e che in presenza del dispostivi di autorichiusura questo operi effettivamente (la porta deve ruotare senza strisciare a terra e senza altri impedimenti, la molla di autorichiusura deve portare la porta in posizione di chiusura completa quando la porta viene rilasciata) se munite di dispositivo di chiusura automatico (elettromagnete), abbiano dispositivi efficienti (azionare il comando dell’elettromagnete e verificare che la porta chiuda) |
|  | E5 | Facile accessibilità: Della centralina dell’impianto di rilevazione incendi, Dei quadri elettrici, Dei punti di prelievo dell’acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve), Delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso, Del luogo sicuro (punto di raccolta per i casi di emergenza) | In prossimità dei dispositivi e delle aree indicate non devono essere presenti ostacoli |
|  | E6 | Stabilità e distanze di sicurezza da materiale combustibile di eventuali stufette elettriche, fornelletti e fonti radianti | Verificare che non sia depositato materiale combustibile o infiammabile in prossimità di stufe elettriche, fornelli o altri apparecchi riscaldanti |

|  |  | Controllo | Come eseguire il controllo |
| --- | --- | --- | --- |
| ANTINCENDIO | E7 | Sorveglianza degli estintori (UNI 9994) | Verificare che: gli estintori siano presenti e segnalati con apposito cartello Esempio di segnaletica per estintori: gli estintori siano chiaramente visibili, immediatamente utilizzabili e l'accesso agli stessi sia libero da ostacoli gli estintori non siano stati manomessi, in particolare non risulti manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali i contrassegni distintivi (etichetta indicante il tipo di estintore, la capacità e le modalità di utilizzo) siano esposti a vista e siano ben leggibili Esempio di contrassegno distintivo per estintori: l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde Esempio di indicatore di pressione per estintori: gli estintori non presentino anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc. gli estintori siano esenti da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto in particolare, se carrellato, abbia ruote funzionanti il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e sia correttamente compilato |
|  | Controllo | Come eseguire il controllo |
| ANTINCENDIO | E8 | Sorveglianza impianto di impianto di rivelazione incendi (UNI 9795 – UNI 11224) | Verificare che i rivelatori d’incendio: siano presenti (dove previsti) Esempi di rivelatori di fumo: risultino ben fissati siano apparentemente funzionanti (ad es. il led è attivio) |
|  |  | Stato di conservazione dei pulsanti d’allarme antincendio | Verificare che i pulsanti: siano installati a parete, facilmente individuabili Esempio di pulsanti d’allarme: siano sigillati siano integri siano segnalati con appositi cartelli Esempio di segnaletica per pulsanti d’allarme: |

|  | Controllo | Come eseguire il controllo |
| --- | --- | --- |
| ANTINCENDIO | E9 | Sorveglianza di naspi e idranti (UNI 10779 – UNI EN 671-3) | Verificare che ogni naspo o idrante: sia collocato nel posto previsto Esempio di naspo: Esempio di idrante: sia accessibile senza ostacoli, sia visibile chiaramente siano presenti manichetta, naspo, lancia Esempio di manichetta: (tubazione flessibile) Esempio di naspo: (tubazione semirigida) Esempio di lancia: non presenti segni di deterioramento, corrosione o perdite abbia il cartellino compilato con indicazione dell’avvenuta manutenzione sia segnalato con appositi cartelli Esempio di segnaletica per naspi: Esempio di segnaletica per idranti: |

|  | Controllo | Come eseguire il controllo |
| --- | --- | --- |
| ANTINCENDIO | E10 | Sorveglianza impianto di spegnimento automatico sprinkler (UNI 12259 – UNI 12845 – UNI 9489) | Verificare che: gli erogatori siano presenti Esempio di erogatori di impianti sprinkler: l’erogatore sia integro e apparentemente funzionante l’area è priva di ostacoli che possono bloccare l’acqua (controsoffitti, mobili, pannelli, ecc.) |
|  | E11 | Sorveglianza impianto di spegnimento automatico a gas (UNI ISO 14520) | Verificare che: non siano state apportate modifiche al volume del locale (nuove pareti, pareti abbattute, ecc.) o aperture nelle strutture delimitanti i serramenti siano funzionanti i misuratori di pressioni indichino i valori corretti (secondo indicazione del costruttore – consultare la ditta di manutenzione) |

|  | Controllo | Come eseguire il controllo |
| --- | --- | --- |
| IMPIANTO ELETTRICO | F1 | Efficienza e stato di conservazione delle luci di emergenza | Verificare: la presenza e l’integrità della lampada di emergenza l’assenza di oggetti o altro che possa in qualche modo compromettere l’efficacia dei dispositivi di illuminazione di sicurezza (per esempio arredi che impediscono la corretta illuminazione di attrezzature antincendio) l’attivazione della lampada di emergenza in caso di mancanza della tensione di rete |
|  | F2 | Assenza di stoccaggio di prodotti infiammabili e combustibili nel locale quadro elettrico principale | Verificare che nel locale dove è presente il quadro elettrico principale non sia presente materiale combustibile o infiammabile |