## calcolo ∆T
CALCOLO DELLA SOVRATEMPERATURA NEI QUADRI ELETTRICI - Norma CEI 17-43 | [12 empty] | by Spinosa ing. Giuseppe
v. 1.1
Ordine:
N. Targa:
Data:
DIMENSIONI |  | Larghezza [mm] | 545
|  | Altezza [mm] | 1660
|  | Profondità [mm] | 220 |  |  |  | DT(1.0)= | 7.0195 | °K
FORI AEREAZIONE |  | [cmq] | 0 | 0.804
1.6
DIAFRAMMI ORIZZONTALI |  | [n=0…3] | 0
POTENZA DISSIPATA |  | [W] | 23
[7 empty] | DT(0.5)= | 4.1941 | °K
Simbolo | Installazione |  | segno
Esposto su tutti i lati
| Montaggio a muro |  | x
Primo involucro, esposto
Ultimo involucro, esposto
Centrale, esposto
fatt.sup.
| Primo involucro, a muro |  |  |  | Ssup= | 0.1199 | 1.4 | 0.16786
[5 empty] | Sant= | 0.9047 | 0.9 | 0.81423 |  |  | cost.di invol. K= | 0.33714
| Ultimo involucro, a muro |  |  |  | Spost= | 0.9047 | 0.5 | 0.45235 |  |  | fatt.diafram. d= | 1
[5 empty] | Slsin= | 0.3652 | 0.9 | 0.32868 |  |  | fatt.forma f= | 16.5321
| Centrale, a muro |  |  |  | Sldes= | 0.3652 | 0.9 | 0.32868 |  |  | fatt.distrib. C= | 1.6737
[5 empty] | Sinf= | 0.1199 | 0 | 0
| Centrale, a muro, faccia sup. coperta | [5 empty] | Stot= | 2.0918 | mq
[6 empty] | 2.4199 | 0.72568 | 1.7561
[9 empty] | coeff.correttivo: | 0.076374
∆T=k*d*P^ß
[5 empty] | ß=0,715+0,089*EXP(-0,06*H14)= | 0.804