## analisi carichi
principali carichi elettrici
AVANQUADRO "Qa"
N. | Denominazione linea | pot. install. | fatt.di contemp./ | fatt.di utilizzo | pot. effettiva
|  | Pi [kW] | Kc | Ku | Pe [kW] | Pet [kW]
1 | ¦--- pompa antincendio | 12 |  | 1 | 12 | 12
2 | interruttore generale | 48.029 |  | 1 | 48.029 | 48.029
3 | differenziale generale | 48.029 |  | 1 | 48.029
|  |  |  | totale: | kW | 60.029
QUADRO GENERALE "Qg"
N. | Denominazione linea | pot. install. | fatt.di contemp./ | fatt.di utilizzo | pot. effettiva
|  | Pi [kW] | Kc | Ku | Pe [kW] | Pet [kW]
1 | interruttore generale | 48.029 |  | - | - | -
2 | ¦--- sgancio emergenza | - | - |  |  | -
3 | ¦--- protezione strumenti | 0.04 | 1 |  |  | 0.04
4 | ¦ ¦--- amperometro | 0.03 |  | 1 | 0.03
5 | ¦ ¦--- voltmetro | 0.01 |  | 1 | 0.01
6 | ¦--- luce esterna | 0.25 |  | 1 |  | 0.25
7 | ¦--- generale uffici (Kc=0,8) | 2.38 | 0.8 |  |  | 1.904
8 | ¦ ¦--- luce uffici | 0.18 |  | 1 | 0.18
9 | ¦ ¦--- prese uffici | 8.8 |  | 0.25 | 2.2
10 | ¦--- linea WC | 1.5 |  | 0.4 |  | 0.6
11 | ¦--- linea luce emergenza | 0.25 |  | 1 |  | 0.25
12 | ¦--- linea serrande | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.75
13 | ¦--- generale luci laboratorio (kc=1) | 4.36 | 1 |  |  | 4.36
14 | ¦ ¦--- luci gr. a1, a2, b1, b2, m1, m2, i | 2.58 |  | 1 | 2.58
15 | ¦ ¦--- luci gr. c1, c2, d, n | 1.08 |  | 1 | 1.08
16 | ¦ ¦--- luci gr. e, f, g, l | 0.7 |  | 1 | 0.7
17 | ¦--- generale prese laboratorio (Kc=0,5) | 45.85 | 0.5 |  |  | 22.925
18 | ¦ ¦--- linea 1 | 7.5 |  | 0.75 | 5.625
19 | ¦ ¦--- linea 2 | 30 |  | 0.8 | 24
20 | ¦ ¦--- linea 3 | 5.5 |  | 0.75 | 4.125
21 | ¦ ¦--- linea 4 | 4.6 |  | 1 | 4.6
22 | ¦ ¦--- linea 5 | 5 |  | 0.5 | 2.5
23 | ¦ ¦--- linea 6: (riserva macchine 400V) | 5 |  | 1 | 5
24 | ¦--- compressore | 15 | 0.8 |  |  | 12
25 | ¦--- linea deposito | 9.9 |  | 0.25 |  | 2.475
26 | ¦--- rifasatore | 20 |  | 0.5 |  | -
27 | ¦--- riserva 230V | 3.3 |  | 0.25 |  | 0.825
28 | ¦--- riserva 400V | 6.6 |  | 0.25 |  | 1.65
|  |  |  | totale: | kW | 48.029

## Foglio1
AVANQUADRO GENERALE "Qa"
N. | Denominazione linea | pot. install. | corr. di impiego | n. poli | Interruttore | Tipo di | Formaz. | Sez. | Lungh. | Portata | c.d.t. | c.d.t.
|  | Pi [kW] | Ib [A] |  | curva/In/n.poli-Id | cavo |  |  |  | Iz [A] | mV/m*A | %
1 | ¦--- pompa antincendio | 12 | 21.7386 | 4 | 50/4P | FG7R | 4x | 16 | 90 | 59.6904 | 2.3433 | 1.1508
2 | interruttore generale | 48.03 | 77.341 | 4 | C160/4P | - | - | - | - | - | - | -
3 | differenziale generale | 48.03 | 77.341 | 4 | In=160A - Id=0,03-1A | FG7R | 4x | 35 | 35 | 131 | 1.0967 | 0.74517
QUADRO GENERALE "Qg"
N. | Denominazione linea | pot. install. | corr. di impiego | n. poli | Interruttore | Tipo di | Formaz. | Sez. | Lungh. | Portata | c.d.t. | c.d.t.
|  | Pi [kW] | Ib [A] |  | curva/In/n.poli-Id | cavo |  |  |  | Iz [A] | mV/m*A | %
1 | interruttore generale | 48.03 | 77.341 | 4 | C125/4P | - | - | - | - | - | - | -
2 | ¦--- sgancio emergenza | 0.01 | 0.048309 | 2 | - | FG7R | 2x | 1.5 | 10 | 17.3234 | 26.6556 | 0.0055987
3 | ¦--- protezione strumenti | 0.04 | 0.064411 | 4 | F2A/4P | - | - | - | - | - | - | -
4 | ¦ ¦--- amperometro | 0.03 | 0.048308 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | ¦ ¦--- voltmetro | 0.01 | 0.016103 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | ¦--- luce esterna | 0.25 | 1.2077 | 2 | C6/2P-0,03 | N07V-K | 2x | 2.5 | 45 | 23.8512 | 16.2403 | 0.38375
7 | ¦--- generale uffici (kc=0,8) | 2.38 | 11.4976 | 2 | 25/2P-0,03 | - | - | - | - | - | - | -
8 | ¦ ¦--- luce uffici | 0.18 | 0.86957 | 2 | C6/2P | N07V-K | 2x | 1.5 | 12 | 17.3234 | 26.6556 | 0.12093
9 | ¦ ¦--- prese uffici | 2.2 | 10.628 | 2 | C16/2P | N07V-K | 2x | 2.5 | 12 | 23.8512 | 16.2403 | 0.90054
10 | ¦--- linea WC | 0.6 | 2.8986 | 2 | C10/2P-0,03 | N07V-K | 2x | 4 | 65 | 32.0102 | 10.2943 | 0.84327
11 | ¦--- linea luce emergenza | 0.25 | 1.2077 | 2 | C6/2P-0,03 | N07V-K | 2x | 2.5 | 60 | 23.8512 | 16.2403 | 0.51167
12 | ¦--- linea serrande | 0.75 | 3.6232 | 2 | C10/2P-0,03 | N07V-K | 2x | 2.5 | 45 | 23.8512 | 16.2403 | 1.1513
13 | ¦--- generale luci laboratorio (kc=1) | 4.36 | 7.0208 | 4 | 25/4P-0,03 | - | - | - | - | - | - | -
14 | ¦ ¦--- luci gr. a1, a2, b1, b2, m1, m2, i | 2.58 | 4.1545 | 4 | C10/4P | FG7R | 4x | 4 | 32 | 25.2013 | 8.9912 | 0.30005
15 | ¦ ¦--- luci gr. c1, c2, d, n | 1.08 | 5.2174 | 2 | C10/2P | N07V-K | 2x | 2.5 | 37 | 23.8512 | 16.2403 | 1.3631
16 | ¦ ¦--- luci gr. e, f, g, l | 0.7 | 3.3816 | 2 | C10/2P | N07V-K | 2x | 2.5 | 30 | 23.8512 | 16.2403 | 0.71634
17 | ¦--- generale prese laboratorio (kc=0,5) | 22.925 | 36.9153 | 4 | 100/4P | - | - | - | - | - | - | -
18 | ¦ ¦--- linea 1 | 5.625 | 9.0577 | 4 | C20/4P-0,03 | FG7R | 4x | 6 | 42 | 32.4304 | 6.0675 | 0.57941
19 | ¦ ¦--- linea 2 | 24 | 38.6463 | 4 | C50/4P-0,03 | FG7R | 4x | 25 | 54 | 78.788 | 1.5199 | 0.7962
20 | ¦ ¦--- linea 3 | 4.125 | 6.6423 | 4 | C25/4P-0,03 | FG7R | 4x | 10 | 75 | 44.5596 | 3.6967 | 0.46228
21 | ¦ ¦--- linea 4 | 4.6 | 7.4072 | 4 | C25/4P-0,03 | FG7R | 4x | 10 | 45 | 44.5596 | 3.6967 | 0.30931
22 | ¦ ¦--- linea 5 | 2.5 | 4.0257 | 4 | C20/4P-0,03 | N07V-K | 4x | 6 | 30 | 32.4304 | 6.0675 | 0.18394
23 | ¦ ¦--- linea 6: (riserva macchine 400V) | 5 | 8.0513 | 4 | C20/4P-0,03 | N07V-K | 4x | 6 | 47 | 32.4304 | 6.0675 | 0.57634
24 | ¦--- compressore | 15 | 24.154 | 4 | D40/4P-0,03 | FG7R | 4x | 16 | 70 | 59.6904 | 2.3433 | 0.99452
25 | ¦--- linea deposito | 2.48 | 3.9935 | 4 | C20/4P | FG7R | 4x | 6 | 62 | 32.4304 | 6.0675 | 0.3771
26 | ¦--- rifasatore | 20 | 32.2053 | 4 | C32/4P-0,03 | N07V-K | 4x | 6 | 2 | 32.4304 | 6.0675 | 0.098101
27 | ¦--- riserva 230V | 3.3 | 15.942 | 2 | C16/2P-0,03 | - | - | - | - | - | - | -
28 | ¦--- riserva 400V | 6.6 | 10.6277 | 4 | C20/4P-0,03 | - | - | - | - | - | - | -

## calc portata Iz
dens. corrente
unipolare-4 cond. attivi | 1 | 10.5 | 10.5 | 10.64 | 10.64
| 1.5 | 14 | 9.3333 | 9.1281 | 13.6921
| 2.5 | 19 | 7.6 | 7.5252 | 18.8131
| 4 | 25 | 6.25 | 6.3003 | 25.2013
| 6 | 32 | 5.3333 | 5.4051 | 32.4304
| 10 | 44 | 4.4 | 4.456 | 44.5596
| 16 | 59 | 3.6875 | 3.7306 | 59.6904
| 25 | 75 | 3 | 3.1515 | 78.788
| 35 | 97 | 2.7714 | 2.7751 | 97.1297
| 50 | 117 | 2.34 | 2.4251 | 121.2554
| 70 | 150 | 2.1429 | 2.1355 | 149.4833
| 95 | 182 | 1.9158 | 1.9027 | 180.7531
| 120 | 209 | 1.7417 | 1.7419 | 209.0222
| 150 | 241 | 1.6067 | 1.601 | 240.1433
| 185 | 275 | 1.4865 | 1.4789 | 273.604
| 240 | 323 | 1.3458 | 1.3404 | 321.6866
dens. corrente
unipolare-3 cond. attivi | 1 | 12 | 12 | 12.04 | 12.04
| 1.5 | 15.5 | 10.3333 | 10.3375 | 15.5063
| 2.5 | 21 | 8.4 | 8.531 | 21.3276
| 4 | 28 | 7 | 7.1491 | 28.5964
| 6 | 36 | 6 | 6.1382 | 36.8292
| 10 | 50 | 5 | 5.0655 | 50.6555
| 16 | 68 | 4.25 | 4.245 | 67.9199
| 25 | 89 | 3.56 | 3.5892 | 89.7307
| 35 | 111 | 3.1714 | 3.1627 | 110.6942
| 50 | 134 | 2.68 | 2.7658 | 138.2878
| 70 | 171 | 2.4429 | 2.4371 | 170.5955
| 95 | 207 | 2.1789 | 2.1727 | 206.4078
| 120 | 239 | 1.9917 | 1.99 | 238.8007
| 150 | 275 | 1.8333 | 1.8299 | 274.4779
| 185 | 314 | 1.6973 | 1.6911 | 312.854
| 240 | 369 | 1.5375 | 1.5334 | 368.0258
dens. corrente
unipolare-2 cond. attivi | 1 | 13.5 | 13.5 | 13.44 | 13.44
| 1.5 | 17.5 | 11.6667 | 11.5489 | 17.3234
| 2.5 | 24 | 9.6 | 9.5405 | 23.8512
| 4 | 32 | 8 | 8.0026 | 32.0102
| 6 | 41 | 6.8333 | 6.8766 | 41.2593
| 10 | 57 | 5.7 | 5.6807 | 56.8067
| 16 | 76 | 4.75 | 4.765 | 76.2392
| 25 | 101 | 4.04 | 4.0325 | 100.8114
| 35 | 125 | 3.5714 | 3.5556 | 124.4474
| 50 | 151 | 3.02 | 3.1116 | 155.5803
| 70 | 192 | 2.7429 | 2.7437 | 192.0572
| 95 | 232 | 2.4421 | 2.4475 | 232.5168
| 120 | 269 | 2.2417 | 2.2428 | 269.1329
| 150 | 309 | 2.06 | 2.0632 | 309.4799
| 185 | 353 | 1.9081 | 1.9076 | 352.8977
| 240 | 415 | 1.7292 | 1.7306 | 415.3474

## calc cdt
sezione nominale [mmq] | c.d.t. unitaria cavi unipolari [mV/Am]
| corrente continua | corrente alternata
|  | monofase |  |  | trifase
|  | cosf=1 | cosf=0,9 | cosf=0,8 | cosf=1 | cosf=0,9 | cosf=0,8
1 | 44.2 | 44.2 | 39.9 | 35.6 | 38.3 | 34.6 | 30.8
1.5 | 29.7 | 29.7 | 26.8 | 23.9 | 25.7 | 23.2 | 20.7
2.5 | 17.8 | 17.8 | 16.2 | 14.4 | 15.4 | 14 | 12.5
4 | 11.1 | 11.1 | 10.2 | 9.08 | 9.65 | 8.8 | 7.87
6 | 7.41 | 7.41 | 6.8 | 6.1 | 6.42 | 5.89 | 5.28
10 | 4.47 | 4.47 | 4.14 | 3.72 | 3.87 | 3.58 | 3.22
16 | 2.82 | 2.82 | 2.64 | 2.39 | 2.44 | 2.28 | 2.07
25 | 1.78 | 1.78 | 1.69 | 1.55 | 1.54 | 1.47 | 1.34
35 | 1.28 | 1.28 | 1.24 | 1.15 | 1.11 | 1.08 | 0.993
50 | 0.947 | 0.947 | 0.939 | 0.878 | 0.82 | 0.814 | 0.76
70 | 0.655 | 0.656 | 0.674 | 0.641 | 0.568 | 0.584 | 0.555
95 | 0.472 | 0.473 | 0.509 | 0.494 | 0.41 | 0.441 | 0.428
120 | 0.373 | 0.375 | 0.42 | 0.413 | 0.325 | 0.364 | 0.358
150 | 0.304 | 0.306 | 0.356 | 0.356 | 0.265 | 0.308 | 0.308
185 | 0.243 | 0.246 | 0.301 | 0.306 | 0.213 | 0.26 | 0.265
240 | 0.185 | 0.189 | 0.248 | 0.259 | 0.163 | 0.215 | 0.224
cavi unipolari - monof. - cosf=0,9 |  |  |  | cavi unipolari - trif. - cosf=0,9
1 | 39.9 | 39.5 |  | 1 | 34.6 | 34.5
1.5 | 26.8 | 26.6556 |  | 1.5 | 23.2 | 23.2815
2.5 | 16.2 | 16.2403 |  | 2.5 | 14 | 14.1846
4 | 10.2 | 10.2943 |  | 4 | 8.8 | 8.9913
6 | 6.8 | 6.9469 |  | 6 | 5.89 | 6.0675
10 | 4.14 | 4.2325 |  | 10 | 3.58 | 3.6967
16 | 2.64 | 2.6829 |  | 16 | 2.28 | 2.3433
25 | 1.69 | 1.7402 |  | 25 | 1.47 | 1.5199
35 | 1.24 | 1.2556 |  | 35 | 1.08 | 1.0967
50 | 0.939 | 0.88837 |  | 50 | 0.814 | 0.77592
70 | 0.674 | 0.64099 |  | 70 | 0.584 | 0.55985 |  | linea di divergenza > 5%
95 | 0.509 | 0.47666 |  | 95 | 0.441 | 0.41632 |  | linea di divergenza > 10%
120 | 0.42 | 0.38001 |  | 120 | 0.364 | 0.3319
150 | 0.356 | 0.30605 |  | 150 | 0.308 | 0.26731
185 | 0.301 | 0.24971 |  | 185 | 0.26 | 0.2181
240 | 0.248 | 0.194 |  | 240 | 0.215 | 0.16944