## modulo di calcolo
DIMENSIONAMENTO CAVI UNI/MULTIPOLARI | [6 empty] | by Giuseppe Spinosa - v.1.0beta
SPECIFICHE CARICO | [5 empty] | SPECIFICHE CAVO
|  | Potenza nominale | 15000 |  | W | dalla Tab.1 - sez. cavo (1) |  |  | 4 |  | mmq
|  | Fattore di potenza | 0.9 |  |  | (1): Sezione suggerita, dotata di portata nominale "Iz" alle condizioni di posa specificate; controllare la compatibilità della scelta con la corrente di carico "Ib" e la corrente "In" del dispositivo di protezione.
|  | Tensione | 400 |  | V
|  | n.fasi (1=monof.;3=trifase) | 3 |  |  |  |  | Sezione condutt. fase | 6 |  | mmq
Corrente carico "Ib" |  |  | 24.0563 |  | A |  |  | Lunghezza | 50 |  | m
Tab.1: PORTATA IN REGIME PERMAN. [A] |  |  |  |  | SEZ.COND. [mmq] |  |  | n. conduttori (2) | 3
[8 empty] | tipo isolamento (3) | 1
10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 17 | 1 | (2) dove: |  |  | (3) dove:
14 | 15.5 | 17.5 | 19.5 | 22 | 1.5 |  | 1 = cord. unipolare |  |  | 1 = isolam. PVC
19 | 21 | 24 | 26 | 30 | 2.5 |  | 2 = cavo bipolare |  |  | 2 = isolam. Gomma
25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 4 |  | 3 = cavo tri/quadrip. |  |  | 3 = isolam. EPR
32 | 36 | 41 | 46 | 52 | 6 | valore di cdt unitaria: |  |  | 5.96 |  | mV/Am
44 | 50 | 57 | 63 | 71 | 10 | cdt%: |  |  | 1.7922 |  | %
59 | 68 | 76 | 85 | 96 | 16 | integrale di Joule K2S2: |  |  | 476100 |  | A2mm2
75 | 89 | 101 | 112 | 127 | 25 | Rl,un: | 3.7837 | mohm/m | Xl,un: | 0.098591 | mohm/m
97 | 111 | 125 | 138 | 157 | 35 | Rl,un: | 189.1873 | mohm | Xl,un: | 4.9296 | mohm
117 | 134 | 151 | 168 | 190 | 50 | SPECIFICHE RETE A MONTE
150 | 171 | 192 | 213 | 242 | 70 |  |  | Corrente c.cto presunta "Icc" | 6 | kA
182 | 207 | 232 | 258 | 293 | 95 | Rl,un: | 0.014709 | ohm | Xl,un: | 0.036325 | ohm
209 | 239 | 269 | 299 | 339 | 120 | CARATTERISTICHE INTERRUTTORE |  |  |  |  | 0
241 | 275 | 309 | 344 | 390 | 150 |  |  | Corrente nominale "In" | 25 | A | 2
275 | 314 | 353 | 392 | 444 | 185 |  |  | Curva caratt. (B,C,D) | C | 2 | 0
323 | 369 | 415 | 461 | 522 | 240 |  | Annotazioni: | - |  | -
4 | 3 | 2 |  |  | PVC |  | Unipolari senza guaina |  | Cavi uni/multipolari - entro tubi - sotto modanature
|  | 4 | 3 | 2 | Gomma/EPR
4 | 3 | 2 |  |  | PVC |  | Uni/multipol. con guaina
|  | 4 | 3 | 2 | Gomma/EPR
| 4 | 3 | 2 |  | PVC |  | Multipolari |  | Cavi multipol. distanziati - a parete/su passerelle
|  |  | 4 | 3 | Gomma/EPR
| 4 | 3 | 2 |  | PVC |  | Unipolari senza guaina |  | Cavi unipol.non distanz. - su passerelle
|  |  | 4 | 3 | Gomma/EPR
|  | 4 | 3 | 2 | PVC |  | Unipolari con guaina |  | Cavi unipol. non distanz. - a parete/su passerelle
|  |  |  | 4 | Gomma/EPR
VERIFICA COMPATIBILITA' CAVO-INTERRUTTORE
Corr. c.cto 3ø max "IccM3" |  |  |  | 6000 | A
Corr. c.cto 1ø max "IccM1" |  |  |  | 3464.2032 | A
Corr. c.cto 3ø min "Iccm3" |  |  |  | 100000 | A
Corr. c.cto 1ø min "Iccm1" |  |  |  | 100000 | A
Note generali: i campi in colore giallo rappresentano dati di ingresso; i campi in colore bianco con riquadro derivano dal calcolo; i campi senza riquadro sono valori tabellari.

## portata conduttori
Tipo di posa | Tipo di cavo | Isolante | Numero di conduttori
Cavi uni/multipolari - entro tubi - sotto modanature | Unipolari senza guaina | PVC (*) | 4 | 3 | 2
|  | Gomma/EPR (*) |  |  | 4 | 3 | 2
| Uni/multipolari con guaina | PVC (*) | 4 | 3 | 2
|  | Gomma/EPR (*) |  |  | 4 | 3 | 2
Cavi multipolari distanziati - fissati alle pareti - su passerelle | Multipolari | PVC |  | 4 | 3 | 2
|  | Gomma/EPR |  |  |  | 4 | 3 | 2
Cavi unipolari non distanziati - su passerelle | Unipolari senza guaina | PVC |  | 4 | 3 | 2
|  | Gomma/EPR |  |  |  | 4 | 3 | 2
Cavi unipolari non distanziati - fissati alle pareti - su passerelle | Unipolari con guaina | PVC |  |  | 4 | 3 | 2
|  | Gomma/EPR |  |  |  |  | 4 | 3 | 2
Cavi unipolari distanziati - su passerelle | Unipolari senza guaina | PVC |  |  |  |  | n
|  | Gomma/EPR | [6 empty] | n
Cavi unipolari distanziati - su passerelle | Unipolari con guaina | PVC | [5 empty] | n
|  | Gomma/EPR | [7 empty] | n
|  | SEZIONE NOMINALE CONDUTTORI [mmq] | PORTATA IN REGIME PERMANENTE [A]
n = numero qualsiasi di cavi unipolari
|  | 1 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23
* = valori di portata validi per sezioni ≤ 35mmq |  | 1.5 | 14 | 15.5 | 17.5 | 19.5 | 22 | 24 | 27 | 29
|  | 2.5 | 19 | 21 | 24 | 26 | 30 | 33 | 37 | 40
|  | 4 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
|  | 6 | 32 | 36 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70
|  | 10 | 44 | 50 | 57 | 63 | 71 | 80 | 88 | 97
|  | 16 | 59 | 68 | 76 | 85 | 96 | 107 | 119 | 130
|  | 25 | 75 | 89 | 101 | 112 | 127 | 142 | 157 | 172
|  | 35 | 97 | 111 | 125 | 138 | 157 | 175 | 194 | 213
|  | 50 | - | 134 | 151 | 168 | 190 | 212 | 235 | 257
|  | 70 | - | 171 | 192 | 213 | 242 | 270 | 299 | 327
|  | 95 | - | 207 | 232 | 258 | 293 | 327 | 362 | 396
|  | 120 | - | 239 | 269 | 299 | 339 | 379 | 419 | 458
|  | 150 | - | 275 | 309 | 344 | 390 | 435 | 481 | 527
|  | 185 | - | 314 | 353 | 392 | 444 | 496 | 549 | 602
|  | 240 | - | 369 | 415 | 461 | 522 | 584 | 645 | 707

## c.d.t.unitarie
sezione nominale [mmq] | c.d.t. unitaria cavi unipolari [mV/Am]
| corrente continua | corrente alternata
|  | monofase |  |  | trifase
|  | cosf=1 | cosf=0,9 | cosf=0,8 | cosf=1 | cosf=0,9 | cosf=0,8 |  | F1 |  |  | F2 |  |  | F3 |  |  | F4
| 44.2 | 44.2 | 39.9 | 35.6 | 38.3 | 34.6 | 30.8 |  | 44.2 | 39.9 | 35.6 | 38.3 | 34.6 | 30.8 | 45 | 40.6 | 36.1 | 39 | 35.2 | 31.3
1.5 | 29.7 | 29.7 | 26.8 | 23.9 | 25.7 | 23.2 | 20.7 |  | 29.7 | 26.8 | 23.9 | 25.7 | 23.2 | 20.7 | 30.2 | 27.3 | 24.3 | 26.1 | 23.6 | 21
2.5 | 17.8 | 17.8 | 16.2 | 14.4 | 15.4 | 14 | 12.5 |  | 17.8 | 16.2 | 14.4 | 15.4 | 14 | 12.5 | 18.2 | 16.4 | 14.7 | 15.7 | 14.2 | 12.7
4 | 11.1 | 11.1 | 10.2 | 9.08 | 9.65 | 8.8 | 7.87 |  | 11.1 | 10.2 | 9.08 | 9.65 | 8.8 | 7.87 | 11.4 | 10.3 | 9.21 | 9.85 | 8.93 | 7.98
6 | 7.41 | 7.41 | 6.8 | 6.1 | 6.42 | 5.89 | 5.28 |  | 7.41 | 6.8 | 6.1 | 6.42 | 5.89 | 5.28 | 7.56 | 6.89 | 6.16 | 6.54 | 5.96 | 5.34
10 | 4.47 | 4.47 | 4.14 | 3.72 | 3.87 | 3.58 | 3.22 |  | 4.47 | 4.14 | 3.72 | 3.87 | 3.58 | 3.22 | 4.55 | 4.16 | 3.73 | 3.94 | 3.6 | 3.24
16 | 2.82 | 2.82 | 2.64 | 2.39 | 2.44 | 2.28 | 2.07 |  | 2.82 | 2.64 | 2.39 | 2.44 | 2.28 | 2.07 | 2.87 | 2.65 | 2.39 | 2.48 | 2.29 | 2.07
25 | 1.78 | 1.78 | 1.69 | 1.55 | 1.54 | 1.47 | 1.34 |  | 1.78 | 1.69 | 1.55 | 1.54 | 1.47 | 1.34 | 1.81 | 1.7 | 1.55 | 1.57 | 1.48 | 1.34
35 | 1.28 | 1.28 | 1.24 | 1.15 | 1.11 | 1.08 | 0.993 |  | 1.28 | 1.24 | 1.15 | 1.11 | 1.08 | 0.993 | 1.31 | 1.25 | 1.14 | 1.13 | 1.08 | 0.988
50 | 0.947 | 0.947 | 0.939 | 0.878 | 0.82 | 0.814 | 0.76 |  | 0.947 | 0.939 | 0.878 | 0.82 | 0.814 | 0.76 | 0.967 | 0.937 | 0.866 | 0.838 | 0.812 | 0.75
70 | 0.655 | 0.656 | 0.674 | 0.641 | 0.568 | 0.584 | 0.555 |  | 0.656 | 0.674 | 0.641 | 0.568 | 0.584 | 0.555 | 0.669 | 0.667 | 0.624 | 0.579 | 0.577 | 0.541
95 | 0.472 | 0.473 | 0.509 | 0.494 | 0.41 | 0.441 | 0.428 |  | 0.473 | 0.509 | 0.494 | 0.41 | 0.441 | 0.428 | 0.484 | 0.5 | 0.476 | 0.419 | 0.433 | 0.412
120 | 0.373 | 0.375 | 0.42 | 0.413 | 0.325 | 0.364 | 0.358 |  | 0.375 | 0.42 | 0.413 | 0.325 | 0.364 | 0.358 | 0.383 | 0.408 | 0.394 | 0.332 | 0.354 | 0.342
150 | 0.304 | 0.306 | 0.356 | 0.356 | 0.265 | 0.308 | 0.308 |  | 0.306 | 0.356 | 0.356 | 0.265 | 0.308 | 0.308 | 0.314 | 0.347 | 0.341 | 0.272 | 0.301 | 0.295
185 | 0.243 | 0.246 | 0.301 | 0.306 | 0.213 | 0.26 | 0.265 |  | 0.246 | 0.301 | 0.306 | 0.213 | 0.26 | 0.265 | 0.251 | 0.29 | 0.289 | 0.217 | 0.251 | 0.25
240 | 0.185 | 0.189 | 0.248 | 0.259 | 0.163 | 0.215 | 0.224 |  | 0.189 | 0.248 | 0.259 | 0.163 | 0.215 | 0.224 | 0.193 | 0.239 | 0.245 | 0.167 | 0.207 | 0.212
[9 empty] | sezione | 6
sezione nominale [mmq] | c.d.t. cavi bipol. [mV/Am] |  |  |  | c.d.t. cavi tripol. [mV/Am]
| corrente continua | corrente alternata monofase |  |  | corrente alternata trifase |  |  |  | n.fasi | 3
[9 empty] | Fattore di potenza | 0.9 | 2 |  | n. colonna | 11
|  | cosf=1 | cosf=0,9 | cosf=0,8 | cosf=1 | cosf=0,9 | cosf=0,8 |  | n. conduttori: | 3
1 | 45 | 45 | 40.6 | 36.1 | 39 | 35.2 | 31.3 |  |  |  | 4.14
1.5 | 30.2 | 30.2 | 27.3 | 24.3 | 26.1 | 23.6 | 21
2.5 | 18.2 | 18.2 | 16.4 | 14.7 | 15.7 | 14.2 | 12.7 |  |  | X = | 1 | X' = | FALSE
4 | 11.4 | 11.4 | 10.3 | 9.21 | 9.85 | 8.93 | 7.98 |  | 0
6 | 7.56 | 7.56 | 6.89 | 6.16 | 6.54 | 5.96 | 5.34 |  | 0 | Y = | 1 | Y' = | FALSE
10 | 4.55 | 4.55 | 4.16 | 3.73 | 3.94 | 3.6 | 3.24 |  | 0 | Z = | 0 | Z' = | TRUE
16 | 2.87 | 2.87 | 2.65 | 2.39 | 2.48 | 2.29 | 2.07 |  | 0
25 | 1.81 | 1.81 | 1.7 | 1.55 | 1.57 | 1.48 | 1.34 |  | 5
35 | 1.31 | 1.31 | 1.25 | 1.14 | 1.13 | 1.08 | 0.988 |  | 0 |  |  | F1 = | FALSE | 0
50 | 0.966 | 0.967 | 0.937 | 0.866 | 0.838 | 0.812 | 0.75 |  | 0 |  |  | F2 = | FALSE | 0
70 | 0.667 | 0.669 | 0.667 | 0.624 | 0.579 | 0.577 | 0.541 |  | 0 |  |  | F3 = | FALSE | 0
95 | 0.482 | 0.484 | 0.5 | 0.476 | 0.419 | 0.433 | 0.412 |  | 0 |  |  | F4 = | TRUE | 9
120 | 0.381 | 0.383 | 0.408 | 0.394 | 0.332 | 0.354 | 0.342 |  | 0 |  |  |  |  | 9
150 | 0.311 | 0.314 | 0.347 | 0.341 | 0.272 | 0.301 | 0.295 |  | 0
185 | 0.247 | 0.251 | 0.29 | 0.289 | 0.217 | 0.251 | 0.25 |  | 0
240 | 0.188 | 0.193 | 0.239 | 0.245 | 0.167 | 0.207 | 0.212 |  | 0 |  | valore cdt unitaria: |  | 5.96
0
0
0
| dV = u*I*L/1000 | [6 empty] | n.riga | 5
|  | dove: | dV = c.d.t. assoluta [V]
u = c.d.t. unitaria [mV/Am]
I = corrente di linea [A]
L = lunghezza tratta [m]

## integr.Joule
sezione conduttore [mmq] | isol. PVC | isol. Gomma | isol. EPR |  | sezione conduttore [mmq] | cavi unipolari |  | cavi multipolari
| k=115 | k=135 | k=146 |  |  | Rl [mohm/m] | Xl [mohm/m] | Rl [mohm/m] | Xl [mohm/m]
1 | 13.2 | 18.2 | 21.3 |  | 1 | 22.1 | 0.176 | 22.5 | 0.125 |  | 1 | 22.1 | 22.1
1.5 | 29.7 | 41 | 48 |  | 1.5 | 14.8 | 0.168 | 15.1 | 0.118 |  | 1.5 | 14.8 | 14.7632
2.5 | 82.6 | 113 | 133 |  | 2.5 | 8.91 | 0.155 | 9.08 | 0.109 |  | 2.5 | 8.91 | 8.8806
4 | 211.6 | 291 | 341 |  | 4 | 5.57 | 0.143 | 5.68 | 0.101 |  | 4 | 5.57 | 5.5634
6 | 476.1 | 656 | 767 |  | 6 | 3.71 | 0.135 | 3.78 | 0.0955 |  | 6 | 3.71 | 3.7165
10 | 1322 | 1822 | 2131 |  | 10 | 2.24 | 0.119 | 2.27 | 0.0861 |  | 10 | 2.24 | 2.2356
16 | 3385 | 4665 | 5456 |  | 16 | 1.41 | 0.112 | 1.43 | 0.0817 |  | 16 | 1.41 | 1.4005
25 | 8265 | 11390 | 13322 |  | 25 | 0.889 | 0.106 | 0.907 | 0.0813 |  | 25 | 0.889 | 0.89834
35 | 16200 | 22325 | 26112 |  | 35 | 0.641 | 0.101 | 0.654 | 0.0783 |  | 35 | 0.641 | 0.64275
50 | 33062 | 45562 | 53290 |  | 50 | 0.473 | 0.1 | 0.483 | 0.0779 |  | 50 | 0.473 | 0.45073
70 | 64802 | 89302 | 104448 |  | 70 | 0.328 | 0.0975 | 0.334 | 0.0762 |  | 70 | 0.328 | 0.32249
95 | 119355 | 164480 | 192377 |  | 95 | 0.236 | 0.0965 | 0.241 | 0.0751 |  | 95 | 0.236 | 0.23799
120 | 190440 | 262440 | 306950 |  | 120 | 0.188 | 0.0939 | 0.191 | 0.0745 |  | 120 | 0.188 | 0.18863
150 | 297562 | 410062 | 479610 |  | 150 | 0.153 | 0.0928 | 0.157 | 0.0744 |  | 150 | 0.153 | 0.15107
180 | 452625 | 625750 | 729540 |  | 180 | 0.123 | 0.0908 | 0.125 | 0.0743 |  | 180 | 0.123 | 0.12601
240 | 761760 | 1049760 | 1227800 |  | 240 | 0.0943 | 0.0902 | 0.0966 | 0.0742 |  | 240 | 0.0943 | 0.094642
[11 empty] | 1 | 0.176 | 0.1802 | 0.0022 | 0.178
Valori dell'integrale di Joule per cavi in rame [A2mm2x1000] |  |  |  |  | Valori di resistenza/reattanza unitaria cavi in rame [mohm/m] | [5 empty] | 1.5 | 0.168 | 0.16778 | 0.0026404 | 0.16514
[11 empty] | 2.5 | 0.155 | 0.15357 | 0.0033227 | 0.15025
[11 empty] | 4 | 0.143 | 0.14184 | 0.0041053 | 0.13773
|  | tipo isolamento (3) | 1 |  | 115 | [5 empty] | 6 | 0.135 | 0.13271 | 0.0049271 | 0.12778
| (3) dove: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10 | 0.119 | 0.12246 | 0.0062004 | 0.11626
|  | 1 = isolam. PVC |  |  | 0 | [5 empty] | 16 | 0.112 | 0.11424 | 0.0076608 | 0.10658
|  | 2 = isolam. Gomma |  |  | 115 | [5 empty] | 25 | 0.106 | 0.10749 | 0.0093647 | 0.09813
|  | 3 = isolam. EPR |  | K2S2 = | 476100 | [5 empty] | 35 | 0.101 | 0.1031 | 0.010896 | 0.092208
[11 empty] | 50 | 0.1 | 0.099112 | 0.012793 | 0.08632
|  | S = | 6 | mmq | [6 empty] | 70 | 0.0975 | 0.095994 | 0.014884 | 0.08111
[11 empty] | 95 | 0.0965 | 0.093732 | 0.017076 | 0.076655
[11 empty] | 120 | 0.0939 | 0.092382 | 0.018969 | 0.073413
|  | n. conduttori (2) | 3 |  | 22.5 | Rlu = | 3.7837 | mohm/m |  |  | 150 | 0.0928 | 0.091417 | 0.020973 | 0.070444
| (2) dove: |  |  |  | -0.995 | [5 empty] | 180 | 0.0908 | 0.090874 | 0.022766 | 0.068107
|  | 1 = cord. unipolare | [8 empty] | 240 | 0.0902 | 0.09049 | 0.025913 | 0.064577
|  | 2 = cavo bipolare |  |  | 0.00235 | Xlu = | 0.004812 | + | 0.093779 | =
|  | 3 = cavo tri/quadrip. |  |  | 0.4 | [5 empty] | 1 | 22.5 | 22.5
[5 empty] | 0.1238 | = | 0.098591 | mohm/m |  |  | 1.5 | 15.1 | 15.0304
[5 empty] | -0.155 | [5 empty] | 2.5 | 9.08 | 9.0413
[11 empty] | 4 | 5.68 | 5.6641
|  | lungh. cavo | 50 | m | [6 empty] | 6 | 3.78 | 3.7837
|  | tensione nominale | 400 | V | [6 empty] | 10 | 2.27 | 2.2761
|  | n. fasi | 3 |  | Rt = | 0.015372 | ohm |  |  |  | 16 | 1.43 | 1.4259
|  | corr. ccto presunta | 5.8 | kA | Xt = | 0.037554 | ohm |  |  |  | 25 | 0.907 | 0.9146
[11 empty] | 35 | 0.654 | 0.65439
[5 empty] | Rl = | 0.18919 | ohm |  |  |  | 50 | 0.483 | 0.45889
[5 empty] | Xl = | 0.0049296 | ohm |  |  |  | 70 | 0.334 | 0.32833
[11 empty] | 95 | 0.241 | 0.2423
[5 empty] | Iccm1ø = | 582.3134 | A |  |  |  | 120 | 0.191 | 0.19204
[11 empty] | 150 | 0.157 | 0.15381
[11 empty] | 180 | 0.125 | 0.12829
[11 empty] | 240 | 0.0966 | 0.096355
[11 empty] | 1 | 0.125 | 0.12615 | 0.00235 | 0.1238
[11 empty] | 1.5 | 0.118 | 0.11902 | 0.0027638 | 0.11626
[11 empty] | 2.5 | 0.109 | 0.1108 | 0.0033903 | 0.10741
[11 empty] | 4 | 0.101 | 0.10395 | 0.0040916 | 0.099862
[11 empty] | 6 | 0.0955 | 0.098591 | 0.004812 | 0.093779
[11 empty] | 10 | 0.0861 | 0.092543 | 0.0059029 | 0.08664
[11 empty] | 16 | 0.0817 | 0.087677 | 0.0071239 | 0.080553
[11 empty] | 25 | 0.0813 | 0.083685 | 0.0085162 | 0.075169
[11 empty] | 35 | 0.0783 | 0.081092 | 0.0097431 | 0.071349
[11 empty] | 50 | 0.0779 | 0.078749 | 0.011237 | 0.067512
[11 empty] | 70 | 0.0762 | 0.076937 | 0.012856 | 0.064081
[11 empty] | 95 | 0.0751 | 0.075645 | 0.014526 | 0.061119
[11 empty] | 120 | 0.0745 | 0.074894 | 0.015949 | 0.058945
[11 empty] | 150 | 0.0744 | 0.074379 | 0.017438 | 0.056941
[11 empty] | 180 | 0.0743 | 0.074112 | 0.018758 | 0.055355
[11 empty] | 240 | 0.0742 | 0.073986 | 0.021045 | 0.05294

## Rt-Xt
Icc [A] | Rt [ohm] | Xt [ohm] | Rtc | Xtc | dx | Xtc-dx
900 | 0.179 | 0.183 | 0.17325 | 0.23786 | 0.055567 | 0.1823
1800 | 0.0701 | 0.107 | 0.07036 | 0.11976 | 0.015362 | 0.1044
3600 | 0.0279 | 0.058 | 0.028575 | 0.060296 | 0.001174 | 0.059122
4500 | 0.0205 | 0.047 | 0.02138 | 0.048345 | 0.00032457 | 0.04802
5800 | 0.0147 | 0.036 | 0.015372 | 0.037604 | 5.0671e-05 | 0.037554
7300 | 0.0114 | 0.0298 | 0.011399 | 0.029946 | 5.9446e-06 | 0.02994
9000 | 0.0083 | 0.0244 | 0.0086829 | 0.024341 | 5.2409e-07 | 0.02434
11400 | 0.0067 | 0.019 | 0.0063856 | 0.019262 | 1.6998e-08 | 0.019262
14500 | 0.0046 | 0.0154 | 0.0046709 | 0.01518 | 2.0281e-10 | 0.01518
18000 | 0.0036 | 0.0123 | 0.0035264 | 0.012255 | 1.3665e-12 | 0.012255
23000 | 0.0027 | 0.0099 | 0.0025641 | 0.0096143 | 1.0802e-15 | 0.0096143
23000 | 0.0025 | 0.0098 | 0.0025641 | 0.0096143 | 1.0802e-15 | 0.0096143
28900 | 0.0019 | 0.0078 | 0.0019055 | 0.007669 | 2.3607e-19 | 0.007669

## curva B
I/In | t [s] per curva caratteristica
| B | C | D |  |  | term - B |  | magn - B |  |  | term - B |  | magn - B | I/In | magnetoterm
1 | 99999 | 99999 | 99999 | 1 | 99999 | 164841.4076 |  |  |  | 1 | 164841.4076 | 0 | 0 | 1 | 164841.4076
1.5 | 100 | 120 | 150 | 1.5 | 100 | 98.2156 |  |  |  | 1 | 98.2156 | 0 | 0 | 1.5 | 98.2156
2.5 | 18 | 19 | 20 | 2.5 | 18 | 19.4485 |  |  |  | 1 | 19.4485 | 0 | 0 | 2.5 | 19.4485
4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6.9835 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.017448 | 4 | 0.017448
6 | 0.015 | 3 | 2.8 | 6 |  |  | 6 | 0.015894 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | 0.015894 | 6 | 0.015894
8.5 | 0.0146 | 1.8 | 1.5 | 8.5 |  |  | 8.5 | 0.01467 | 0.0146 | 0 | 0 | 1 | 0.01467 | 8.5 | 0.01467
10 | 0.014 | 0.016 | 1.2 | 10 |  |  | 10 | 0.014132 | 0.014 | 0 | 0 | 1 | 0.014132 | 10 | 0.014132
12 | 0.0135 | 0.0155 | 0.017 | 12 |  |  | 12 | 0.013552 | 0.0135 | 0 | 0 | 1 | 0.013552 | 12 | 0.013552
14 | 0.0131 | 0.015 | 0.0163 | 14 |  |  | 14 | 0.01308 | 0.0131 | 0 | 0 | 1 | 0.01308 | 14 | 0.01308
15 | 0.0128 | 0.0146 | 0.0158 | 15 |  |  | 15 | 0.012874 | 0.0128 | 0 | 0 | 1 | 0.012874 | 15 | 0.012874
25 | 0.0115 | 0.0127 | 0.0139 | 25 |  |  | 25 | 0.011447 | 0.0115 | 0 | 0 | 1 | 0.011447 | 25 | 0.011447
40 | 0.0102 | 0.011 | 0.012 | 40 |  |  | 40 | 0.010274 | 0.0102 | 0 | 0 | 1 | 0.010274 | 40 | 0.010274
60 | 0.0093 | 0.0097 | 0.0102 | 60 |  |  | 60 | 0.0093592 | 0.0093 | 0 | 0 | 1 | 0.0093592 | 60 | 0.0093592
100 | 0.0082 | 0.0088 | 0.0093 | 100 |  |  | 100 | 0.0083217 | 0.0082 | 0 | 0 | 1 | 0.0083217 | 100 | 0.0083217
150 | 0.0074 | 0.0078 | 0.0083 | 150 |  |  | 150 | 0.0075807 | 0.0074 | 0 | 0 | 1 | 0.0075807 | 150 | 0.0075807
250 | 0.0065 | 0.0068 | 0.0073 | 250 |  |  | 250 | 0.0067404 | 0.0065 | 0 | 0 | 1 | 0.0067404 | 250 | 0.0067404

## curva C
I/In | t [s] per curva caratteristica
| B | C | D |  |  | term - C |  | magn - C |  |  | term - C |  | magn - C | I/In | magnetoterm
1 | 99999 | 99999 | 99999 | 1 | 99999 | 145255.0803 |  |  |  | 1 | 145255.0803 | 0 | 0 | 1 | 145255.0803
1.5 | 100 | 120 | 150 | 1.5 | 120 | 107.1872 |  |  |  | 1 | 107.1872 | 0 | 0 | 1.5 | 107.1872
2.5 | 18 | 19 | 20 | 2.5 | 19 | 19.1017 |  |  |  | 1 | 19.1017 | 0 | 0 | 2.5 | 19.1017
4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6.4069 |  |  |  | 1 | 6.4069 | 0 | 0 | 4 | 6.4069
6 | 0.015 | 3 | 2.8 | 6 | 3 | 2.8616 |  |  |  | 1 | 2.8616 | 0 | 0 | 6 | 2.8616
8.5 | 0.0146 | 1.7 | 1.5 | 8.5 | 1.7 | 1.5088 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.016834 | 8.5 | 0.016834
10 | 0.014 | 0.016 | 1.2 | 10 |  |  | 10 | 0.016111 | 0.016 | 0 | 0 | 1 | 0.016111 | 10 | 0.016111
12 | 0.0135 | 0.0155 | 0.017 | 12 |  |  | 12 | 0.015337 | 0.0155 | 0 | 0 | 1 | 0.015337 | 12 | 0.015337
14 | 0.0131 | 0.015 | 0.0163 | 14 |  |  | 14 | 0.014712 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | 0.014712 | 14 | 0.014712
15 | 0.0128 | 0.0146 | 0.0158 | 15 |  |  | 15 | 0.01444 | 0.0146 | 0 | 0 | 1 | 0.01444 | 15 | 0.01444
25 | 0.0115 | 0.0127 | 0.0139 | 25 |  |  | 25 | 0.01258 | 0.0127 | 0 | 0 | 1 | 0.01258 | 25 | 0.01258
40 | 0.0102 | 0.011 | 0.012 | 40 |  |  | 40 | 0.011081 | 0.011 | 0 | 0 | 1 | 0.011081 | 40 | 0.011081
60 | 0.0093 | 0.0097 | 0.0102 | 60 |  |  | 60 | 0.0099316 | 0.0097 | 0 | 0 | 1 | 0.0099316 | 60 | 0.0099316
100 | 0.0082 | 0.0088 | 0.0093 | 100 |  |  | 100 | 0.0086521 | 0.0088 | 0 | 0 | 1 | 0.0086521 | 100 | 0.0086521
150 | 0.0074 | 0.0078 | 0.0083 | 150 |  |  | 150 | 0.0077549 | 0.0078 | 0 | 0 | 1 | 0.0077549 | 150 | 0.0077549
250 | 0.0065 | 0.0068 | 0.0073 | 250 |  |  | 250 | 0.0067558 | 0.0068 | 0 | 0 | 1 | 0.0067558 | 250 | 0.0067558

## curva D
I/In | t [s] per curva caratteristica
| B | C | D |  |  | term - D |  | magn - D |  |  | term - D |  | magn - D | I/In | magnetoterm
1 | 99999 | 99999 | 99999 | 1 | 99999 | 119013.9919 |  |  |  | 1 | 134728.5431 | 0 | 0 | 1 | 134728.5431
1.5 | 100 | 120 | 150 | 1.5 | 150 | 137.6075 |  |  |  | 1 | 108.4639 | 0 | 0 | 1.5 | 108.4639
2.5 | 18 | 19 | 20 | 2.5 | 20 | 22.1726 |  |  |  | 1 | 19.5472 | 0 | 0 | 2.5 | 19.5472
4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6.9548 |  |  |  | 1 | 6.6023 | 0 | 0 | 4 | 6.6023
6 | 0.015 | 3 | 2.8 | 6 | 2.8 | 2.9544 |  |  |  | 1 | 2.964 | 0 | 0 | 6 | 2.964
8.5 | 0.0146 | 1.8 | 1.5 | 8.5 | 1.5 | 1.4965 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.016834 | 8.5 | 0.016834
10 | 0.014 | 0.016 | 1.2 | 10 | 1.2 | 1.102 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.016111 | 10 | 0.016111
12 | 0.0135 | 0.0155 | 0.017 | 12 |  |  | 12 | 0.017026 | 0.017 | 0 | 0 | 1 | 0.015337 | 12 | 0.015337
14 | 0.0131 | 0.015 | 0.0163 | 14 |  |  | 14 | 0.016281 | 0.0163 | 0 | 0 | 1 | 0.014712 | 14 | 0.014712
15 | 0.0128 | 0.0146 | 0.0158 | 15 |  |  | 15 | 0.015959 | 0.0158 | 0 | 0 | 1 | 0.01444 | 15 | 0.01444
25 | 0.0115 | 0.0127 | 0.0139 | 25 |  |  | 25 | 0.013761 | 0.0139 | 0 | 0 | 1 | 0.01258 | 25 | 0.01258
40 | 0.0102 | 0.011 | 0.012 | 40 |  |  | 40 | 0.012008 | 0.012 | 0 | 0 | 1 | 0.011081 | 40 | 0.011081
60 | 0.0093 | 0.0097 | 0.0102 | 60 |  |  | 60 | 0.010676 | 0.0102 | 0 | 0 | 1 | 0.0099316 | 60 | 0.0099316
100 | 0.0082 | 0.0088 | 0.0093 | 100 |  |  | 100 | 0.0092059 | 0.0093 | 0 | 0 | 1 | 0.0086521 | 100 | 0.0086521
150 | 0.0074 | 0.0078 | 0.0083 | 150 |  |  | 150 | 0.0081847 | 0.0083 | 0 | 0 | 1 | 0.0077549 | 150 | 0.0077549
250 | 0.0065 | 0.0068 | 0.0073 | 250 |  |  | 250 | 0.0070577 | 0.0073 | 0 | 0 | 1 | 0.0067558 | 250 | 0.0067558

## portata cond
dens. corrente
unipolare-4 cond. attivi | 1 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 10.8
| 1.5 | 14 | 9.3333 | 9.2578 | 13.8867
| 2.5 | 19 | 7.6 | 7.6244 | 19.061
| 4 | 25 | 6.25 | 6.3774 | 25.5094
| 6 | 32 | 5.3333 | 5.4667 | 32.8003
| 10 | 44 | 4.4 | 4.5022 | 45.0219
| 16 | 59 | 3.6875 | 3.7658 | 60.2529
| 25 | 75 | 3 | 3.1784 | 79.4596
| 35 | 97 | 2.7714 | 2.7969 | 97.8917
| 50 | 117 | 2.34 | 2.4424 | 122.1195
| 70 | 150 | 2.1429 | 2.1492 | 150.4473
| 95 | 182 | 1.9158 | 1.9138 | 181.8077
| 120 | 209 | 1.7417 | 1.7512 | 210.1436
| 150 | 241 | 1.6067 | 1.6088 | 241.3239
| 185 | 275 | 1.4865 | 1.4856 | 274.8339
| 240 | 323 | 1.3458 | 1.3457 | 322.9645
dens. corrente
unipolare-3 cond. attivi | 1 | 12 | 12 | 12.1 | 12.1
| 1.5 | 15.5 | 10.3333 | 10.3848 | 15.5772
| 2.5 | 21 | 8.4 | 8.5657 | 21.4142
| 4 | 28 | 7 | 7.1748 | 28.6991
| 6 | 36 | 6 | 6.1578 | 36.9465
| 10 | 50 | 5 | 5.0791 | 50.7908
| 16 | 68 | 4.25 | 4.2543 | 68.0694
| 25 | 89 | 3.56 | 3.5955 | 89.8881
| 35 | 111 | 3.1714 | 3.1672 | 110.851
| 50 | 134 | 2.68 | 2.7687 | 138.4343
| 70 | 171 | 2.4429 | 2.4388 | 170.7188
| 95 | 207 | 2.1789 | 2.1736 | 206.4939
| 120 | 239 | 1.9917 | 1.9904 | 238.8445
| 150 | 275 | 1.8333 | 1.8298 | 274.4671
| 185 | 314 | 1.6973 | 1.6907 | 312.776
| 240 | 369 | 1.5375 | 1.5327 | 367.8383
dens. corrente
unipolare-2 cond. attivi | 1 | 13.5 | 13.5 | 13.45 | 13.45
| 1.5 | 17.5 | 11.6667 | 11.5575 | 17.3363
| 2.5 | 24 | 9.6 | 9.5476 | 23.8689
| 4 | 32 | 8 | 8.0085 | 32.034
| 6 | 41 | 6.8333 | 6.8817 | 41.29
| 10 | 57 | 5.7 | 5.6849 | 56.8489
| 16 | 76 | 4.75 | 4.7685 | 76.2959
| 25 | 101 | 4.04 | 4.0355 | 100.8864
| 35 | 125 | 3.5714 | 3.5583 | 124.54
| 50 | 151 | 3.02 | 3.1139 | 155.696
| 70 | 192 | 2.7429 | 2.7457 | 192.2001
| 95 | 232 | 2.4421 | 2.4494 | 232.6898
| 120 | 269 | 2.2417 | 2.2444 | 269.3331
| 150 | 309 | 2.06 | 2.0647 | 309.7101
| 185 | 353 | 1.9081 | 1.909 | 353.1602
| 240 | 415 | 1.7292 | 1.7319 | 415.6564