## Foglio1
Verifica caduta di pressione in tubazione gas
per adduzione impianto interno (UNI7129/01)
formula: | Pa-Pb = (l V^2 ) L / (200 Di) |  |  |  |  | dove:
Pa è la pressione relativa in un punto A (in mbar);
Pb è la pressione relativa in un punto B (in mbar);
l è il coefficiente di attrito = lo + b/Di
lo = 0,0072 + 0,612/(Re^0,35)
b = 2,9 • 10^-5 • Re^ 0,109 ,
Re è il numero di Reynolds = 354*(Q*10^-6)/(Di*J)
dati di input: | 6.55 | portata [mc/h] |  |  |  | Q è la portata di gas (in mc/h, a 15 °C e 1 013 mbar);
| 1" | ø nom. tubazione ---> | 27.9 | Di [mm] |  | J è la viscosità cinematica (in m2 /s);
| 20 | Lvirt [m] |  |  |  | V è la velocità del gas (in m/s) = Q/(2827· Di^2)
g è la massa volumica del gas (in kg/m3 , a 15 °C e 1013 mbar);
| perdita di carico max: | 1,0 mbar | (gas metano) |  |  | L è la lunghezza virtuale della tubazione (in metri);
Di è il diametro interno della tubazione (in metri).
| verifica: Pa-Pb = | 0.91192 | mbar
| valore da normativa: | inferiore a 1,0 mbar (per gas metano) |  |  |  | valori (per gas metano):
inferiore a 2,0 mbar (per GPL)
[6 empty] | J = 15,1*10^-6 m2/s |  | (a 20 °C)
[6 empty] | g = 0,72 kg/mc |  | (a 0 °C)
Pcs = 38160 kJ/mc
Pci = 34425 kJ/mc
valori (per GPL):
J = 12,0*10^-6 m2/s
g = 2,15 kg/mc
Pcs = 46800 kJ/kg
Pci = 40100 kJ/kg
diametri commerciali:
DN (UNI1282) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
filettatura | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6"
Di [mm] - UNI8863 | 13.2 | 16.7 | 22.3 | 27.9 | 36.6 | 42.5 | 53.9 | 69.7 | 81.7 | 106.3 | 131.7 | 151
De [mm] | 17.2 | 21.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 | 76.1 | 88.9 | 114.3 | 139.7 | 159
N.B.: UNI7129/01
N.B.: UNI8863 serie leggera
N.B.: UNI9165
|  | l | 0.039885 | lo | 0.037228
|  | V | 2.9765 | b | 7.4153e-05
|  | V^2 | 8.8596 | Re | 5503.8097
|  | g | 0.72 | Q | 6.55
|  | L | 20 | J | 1.51e-05
|  | Di | 0.0279
Note on B12: selezione