## portata_gas
APPARECCHI A GAS METANO
| riferim. | Apparecchio | portata termica Qn | portata termica Qn | portata volumica Qv
| schema |  | [kcal/h] | [kW] | [mc/h]
| 1 | Caldaia piano terra | 20517 | 23.8 | 2.4889
| 2 | Cucina a quattro fuochi piano terra | 7241 | 8.4 | 0.79241
| - | (totale) | 27758 | 32.2 | 3.2813
dove:
| Qv = Qn*3600/Hs,i | (portata volumica - [mc/h])
| Hi = 34425 kJ/mc | (potere calorico inferiore - caldaie)
| Hs = 38162 kJ/mc | (potere calorico superiore - apparecchi di cottura)
APPARECCHI A GAS GPL
| riferim. | Apparecchio | portata termica Qn | portata termica Qn | portata volumica Qv
| schema |  | [kcal/h] | [kW] | [kg/h]
| 1 | Caldaia piano terra | 20517 | 23.8 | 2.1367
| 2 | Cucina a quattro fuochi piano terra | 7241 | 8.4 | 0.64615
| - | (totale) | 27758 | 32.2 | 2.7828
dove:
| Qv = Qn*3600/Hs,i | (portata volumica - [kg/h])
| Hi = 40100 kJ/mc | (potere calorico inferiore - caldaie)
| Hs = 46800 kJ/mc | (potere calorico superiore - apparecchi di cottura)

## tubi_acciaio
Verifica caduta di pressione in tubazione gas
per adduzione impianto interno (UNI7129/01)
formula: | Pa-Pb = (l V^2 ) L / (200 Di) |  |  |  |  | dove:
Pa è la pressione relativa in un punto A (in mbar);
Pb è la pressione relativa in un punto B (in mbar);
l è il coefficiente di attrito = lo + b/Di
lo = 0,0072 + 0,612/(Re^0,35)
b = 2,9 • 10^-5 • Re^ 0,109 ,
Re è il numero di Reynolds = 354*(Q*10^-6)/(Di*J)
dati di input: | 3.84 | portata [mc/h] |  |  |  | Q è la portata di gas (in mc/h, a 15 °C e 1 013 mbar);
| 1" | ø nom. tubazione ---> | 27.9 | Di [mm] |  | J è la viscosità cinematica (in m2 /s);
| 15 | Lvirt [m] |  |  |  | V è la velocità del gas (in m/s) = Q/(2827· Di^2)
g è la massa volumica del gas (in kg/m3 , a 15 °C e 1013 mbar);
| perdita di carico max: | 1,0 mbar | (gas metano) |  |  | L è la lunghezza virtuale della tubazione (in metri);
Di è il diametro interno della tubazione (in metri).
| verifica: Pa-Pb = | 0.27055 | mbar
| valore da normativa: | inferiore a 1,0 mbar (per gas metano) |  |  |  | valori (per gas metano):
inferiore a 2,0 mbar (per GPL)
[6 empty] | J = 15,1*10^-6 m2/s |  | (a 20 °C)
[6 empty] | g = 0,72 kg/mc |  | (a 0 °C)
Pcs = 38160 kJ/mc
Pci = 34425 kJ/mc
densità aria:
g = 1,293 kg/mc
valori (per GPL):
J = 12,0*10^-6 m2/s
[6 empty] | g = 2,15 kg/mc |  | (=2,02 kg/mc - UNI7131)
Pcs = 46800 kJ/kg
Pci = 40100 kJ/kg
diametri commerciali:
DN (UNI1282) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
filettatura | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6"
Di [mm] - UNI8863 | 13.2 | 16.7 | 22.3 | 27.9 | 36.6 | 42.5 | 53.9 | 69.7 | 81.7 | 106.3 | 131.7 | 151
De [mm] | 17.2 | 21.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 | 76.1 | 88.9 | 114.3 | 139.7 | 159
N.B.: UNI7129/01
N.B.: UNI8863 serie leggera
N.B.: UNI9165
|  | l | 0.045906 | lo | 0.043398
|  | V | 1.745 | b | 6.996e-05
|  | V^2 | 3.045 | Re | 3226.661
|  | g | 0.72 | Q | 3.84
|  | L | 15 | J | 1.51e-05
|  | Di | 0.0279
Note on B12: selezione

## tubi_rame
Verifica caduta di pressione in tubazione gas
per adduzione impianto interno (UNI7129/01)
formula: | Pa-Pb = (l V^2 ) L / (200 Di) |  |  |  |  | dove:
Pa è la pressione relativa in un punto A (in mbar);
Pb è la pressione relativa in un punto B (in mbar);
l è il coefficiente di attrito = lo + b/Di
lo = 0,0072 + 0,612/(Re^0,35)
b = 2,9 • 10^-5 • Re^ 0,109 ,
Re è il numero di Reynolds = 354*(Q*10^-6)/(Di*J)
dati di input: | 5.21 | portata [mc/h] |  |  |  | Q è la portata di gas (in mc/h, a 15 °C e 1 013 mbar);
| 35 | ø nom. tubazione ---> | 32 | Di [mm] |  | J è la viscosità cinematica (in m2 /s);
| 32.5 | Lvirt [m] |  |  |  | V è la velocità del gas (in m/s) = Q/(2827· Di^2)
g è la massa volumica del gas (in kg/m3 , a 15 °C e 1013 mbar);
| perdita di carico max: | 1,0 mbar | (gas metano) |  |  | L è la lunghezza virtuale della tubazione (in metri);
Di è il diametro interno della tubazione (in metri).
| verifica: Pa-Pb = | 0.51585 | mbar
| valore da normativa: | inferiore a 1,0 mbar (per gas metano) |  |  |  | valori (per gas metano):
inferiore a 2,0 mbar (per GPL)
[6 empty] | J = 15,1*10^-6 m2/s |  | (a 20 °C)
[6 empty] | g = 0,72 kg/mc |  | (a 0 °C)
Pcs = 38160 kJ/mc
Pci = 34425 kJ/mc
densità aria:
g = 1,293 kg/mc
valori (per GPL):
J = 12,0*10^-6 m2/s
[6 empty] | g = 2,15 kg/mc |  | (=2,02 kg/mc - UNI7131)
Pcs = 46800 kJ/kg
Pci = 40100 kJ/kg
diametri commerciali:
diam.nominale | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54
Di [mm] - UNI8863 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 25 | 32 | 39 | 50
De [mm] | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54
N.B.: UNI7129/01
N.B.: UNI8863 serie leggera
N.B.: UNI9165
|  | l | 0.043558 | lo | 0.041331
|  | V | 1.7997 | b | 7.1253e-05
|  | V^2 | 3.2391 | Re | 3816.9288
|  | g | 0.72 | Q | 5.21
|  | L | 32.5 | J | 1.51e-05
|  | Di | 0.032
Note on B12: selezione

## tubi_polietilene
Verifica caduta di pressione in tubazione gas
per adduzione impianto interno (UNI7129/01)
formula: | Pa-Pb = (l V^2 ) L / (200 Di) |  |  |  |  | dove:
Pa è la pressione relativa in un punto A (in mbar);
Pb è la pressione relativa in un punto B (in mbar);
l è il coefficiente di attrito = lo + b/Di
lo = 0,0072 + 0,612/(Re^0,35)
b = 2,9 • 10^-5 • Re^ 0,109 ,
Re è il numero di Reynolds = 354*(Q*10^-6)/(Di*J)
dati di input: | 9 | portata [mc/h] |  |  |  | Q è la portata di gas (in mc/h, a 15 °C e 1 013 mbar);
| 50 | ø nom. tubazione ---> | 44 | Di [mm] |  | J è la viscosità cinematica (in m2 /s);
| 120 | Lvirt [m] |  |  |  | V è la velocità del gas (in m/s) = Q/(2827· Di^2)
g è la massa volumica del gas (in kg/m3 , a 15 °C e 1013 mbar);
| perdita di carico max: | 1,0 mbar | (gas metano) |  |  | L è la lunghezza virtuale della tubazione (in metri);
Di è il diametro interno della tubazione (in metri).
| verifica: Pa-Pb = | 1.0718 | mbar
| valore da normativa: | inferiore a 1,0 mbar (per gas metano) |  |  |  | valori (per gas metano):
inferiore a 2,0 mbar (per GPL)
[6 empty] | J = 15,1*10^-6 m2/s |  | (a 20 °C)
[6 empty] | g = 0,72 kg/mc |  | (a 0 °C)
Pcs = 38160 kJ/mc
Pci = 34425 kJ/mc
densità aria:
g = 1,293 kg/mc
valori (per GPL):
J = 12,0*10^-6 m2/s
[6 empty] | g = 2,15 kg/mc |  | (=2,02 kg/mc - UNI7131)
Pcs = 46800 kJ/kg
Pci = 40100 kJ/kg
diametri commerciali:
diam.nominale | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110
Di [mm] - UNI8863 | 14 | 19 | 26 | 34 | 44 | 55.8 | 66.4 | 79.6 | 97.4
De [mm] | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110
N.B.: UNI7129/01
N.B.: UNI8863 serie leggera
N.B.: UNI9165
|  | l | 0.040371 | lo | 0.038711
|  | V | 1.6444 | b | 7.3048e-05
|  | V^2 | 2.7041 | Re | 4795.304
|  | g | 0.72 | Q | 9
|  | L | 120 | J | 1.51e-05
|  | Di | 0.044
Note on B12: selezione

## tubi_acciaio (GPL)
Verifica caduta di pressione in tubazione gas
per adduzione impianto interno (UNI7129/01)
formula: | Pa-Pb = (l V^2 ) L / (200 Di) |  |  |  |  | dove:
Pa è la pressione relativa in un punto A (in mbar);
Pb è la pressione relativa in un punto B (in mbar);
l è il coefficiente di attrito = lo + b/Di
lo = 0,0072 + 0,612/(Re^0,35)
b = 2,9 • 10^-5 • Re^ 0,109 ,
Re è il numero di Reynolds = 354*(Q*10^-6)/(Di*J)
dati di input: | 8.08 | portata [kg/h] |  |  |  | Q è la portata di gas (in mc/h, a 15 °C e 1 013 mbar);
| 1 1/4" | ø nom. tubazione ---> | 36.6 | Di [mm] |  | J è la viscosità cinematica (in m2 /s);
| 9.1 | Lvirt [m] |  |  |  | V è la velocità del gas (in m/s) = Q/(2827· Di^2)
g è la massa volumica del gas (in kg/m3 , a 15 °C e 1013 mbar);
| perdita di carico max: | 1,0 mbar | (gas metano) |  |  | L è la lunghezza virtuale della tubazione (in metri);
Di è il diametro interno della tubazione (in metri).
| verifica: Pa-Pb = | 0.42955 | mbar
| valore da normativa: | inferiore a 1,0 mbar (per gas metano) |  |  |  | valori (per gas metano):
inferiore a 2,0 mbar (per GPL)
[6 empty] | J = 15,1*10^-6 m2/s |  | (a 20 °C)
[6 empty] | g = 0,72 kg/mc |  | (a 0 °C)
Pcs = 38160 kJ/mc
Pci = 34425 kJ/mc
densità aria:
g = 1,293 kg/mc
valori (per GPL):
J = 12,0*10^-6 m2/s
[6 empty] | g = 2,15 kg/mc |  | (=2,02 kg/mc - UNI7131)
Pcs = 46800 kJ/kg
Pci = 40100 kJ/kg
diametri commerciali:
DN (UNI1282) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
filettatura | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6"
Di [mm] - UNI8863 | 13.2 | 16.7 | 22.3 | 27.9 | 36.6 | 42.5 | 53.9 | 69.7 | 81.7 | 106.3 | 131.7 | 151
De [mm] | 17.2 | 21.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 | 76.1 | 88.9 | 114.3 | 139.7 | 159
------ sezioni non disponibili ------
N.B.: UNI7129/01
N.B.: UNI8863 serie leggera
N.B.: UNI9165
|  | l | 0.037573 | lo | 0.03551
|  | V | 2.1337 | b | 7.5526e-05
|  | V^2 | 4.5525 | Re | 6512.5683
|  | g | 2.02 | Q | 8.08
|  | L | 9.1 | J | 1.2e-05
|  | Di | 0.0366
Note on B12: selezione

## tubi_rame (GPL)
Verifica caduta di pressione in tubazione gas
per adduzione impianto interno (UNI7129/01)
formula: | Pa-Pb = (l V^2 ) L / (200 Di) |  |  |  |  | dove:
Pa è la pressione relativa in un punto A (in mbar);
Pb è la pressione relativa in un punto B (in mbar);
l è il coefficiente di attrito = lo + b/Di
lo = 0,0072 + 0,612/(Re^0,35)
b = 2,9 • 10^-5 • Re^ 0,109 ,
Re è il numero di Reynolds = 354*(Q*10^-6)/(Di*J)
dati di input: | 5.21 | portata [kg/h] |  |  |  | Q è la portata di gas (in mc/h, a 15 °C e 1 013 mbar);
| 35 | ø nom. tubazione ---> | 32 | Di [mm] |  | J è la viscosità cinematica (in m2 /s);
| 32.5 | Lvirt [m] |  |  |  | V è la velocità del gas (in m/s) = Q/(2827· Di^2)
g è la massa volumica del gas (in kg/m3 , a 15 °C e 1013 mbar);
| perdita di carico max: | 1,0 mbar | (gas metano) |  |  | L è la lunghezza virtuale della tubazione (in metri);
Di è il diametro interno della tubazione (in metri).
| verifica: Pa-Pb = | 1.3615 | mbar
| valore da normativa: | inferiore a 1,0 mbar (per gas metano) |  |  |  | valori (per gas metano):
inferiore a 2,0 mbar (per GPL)
[6 empty] | J = 15,1*10^-6 m2/s |  | (a 20 °C)
[6 empty] | g = 0,72 kg/mc |  | (a 0 °C)
Pcs = 38160 kJ/mc
Pci = 34425 kJ/mc
densità aria:
g = 1,293 kg/mc
valori (per GPL):
J = 12,0*10^-6 m2/s
[6 empty] | g = 2,15 kg/mc |  | (=2,02 kg/mc - UNI7131)
Pcs = 46800 kJ/kg
Pci = 40100 kJ/kg
diametri commerciali:
diam.nominale | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54
Di [mm] - UNI8863 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 25 | 32 | 39 | 50
De [mm] | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54
------ sezioni non disponibili ------
N.B.: UNI7129/01
N.B.: UNI8863 serie leggera
N.B.: UNI9165
|  | l | 0.040977 | lo | 0.038694
|  | V | 1.7997 | b | 7.306e-05
|  | V^2 | 3.2391 | Re | 4802.9688
|  | g | 2.02 | Q | 5.21
|  | L | 32.5 | J | 1.2e-05
|  | Di | 0.032
Note on B12: selezione

## tubi_polietilene (GPL)
Verifica caduta di pressione in tubazione gas
per adduzione impianto interno (UNI7129/01)
formula: | Pa-Pb = (l V^2 ) L / (200 Di) |  |  |  |  | dove:
Pa è la pressione relativa in un punto A (in mbar);
Pb è la pressione relativa in un punto B (in mbar);
l è il coefficiente di attrito = lo + b/Di
lo = 0,0072 + 0,612/(Re^0,35)
b = 2,9 • 10^-5 • Re^ 0,109 ,
Re è il numero di Reynolds = 354*(Q*10^-6)/(Di*J)
dati di input: | 18 | portata [kg/h] |  |  |  | Q è la portata di gas (in mc/h, a 15 °C e 1 013 mbar);
| 63 | ø nom. tubazione ---> | 55.8 | Di [mm] |  | J è la viscosità cinematica (in m2 /s);
| 80 | Lvirt [m] |  |  |  | V è la velocità del gas (in m/s) = Q/(2827· Di^2)
g è la massa volumica del gas (in kg/m3 , a 15 °C e 1013 mbar);
| perdita di carico max: | 1,0 mbar | (gas metano) |  |  | L è la lunghezza virtuale della tubazione (in metri);
Di è il diametro interno della tubazione (in metri).
| verifica: Pa-Pb = | 2.0225 | mbar
| valore da normativa: | inferiore a 1,0 mbar (per gas metano) |  |  |  | valori (per gas metano):
inferiore a 2,0 mbar (per GPL)
[6 empty] | J = 15,1*10^-6 m2/s |  | (a 20 °C)
[6 empty] | g = 0,72 kg/mc |  | (a 0 °C)
Pcs = 38160 kJ/mc
Pci = 34425 kJ/mc
densità aria:
g = 1,293 kg/mc
valori (per GPL):
J = 12,0*10^-6 m2/s
[6 empty] | g = 2,15 kg/mc |  | (=2,02 kg/mc - UNI7131)
Pcs = 46800 kJ/kg
Pci = 40100 kJ/kg
diametri commerciali:
diam.nominale | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110
Di [mm] - UNI8863 | 14 | 19 | 26 | 34 | 44 | 55.8 | 66.4 | 79.6 | 97.4
De [mm] | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110
------ sezioni non disponibili ------
N.B.: UNI7129/01
N.B.: UNI8863 serie leggera
N.B.: UNI9165
|  | l | 0.033401 | lo | 0.031991
|  | V | 2.0449 | b | 7.8714e-05
|  | V^2 | 4.1817 | Re | 9516.129
|  | g | 2.02 | Q | 18
|  | L | 80 | J | 1.2e-05
|  | Di | 0.0558
Note on B12: selezione