## Slide 1: Sicurezza elettrica
Ing. Ercole MITROTTA

## Slide 2: Definizioni
Contatto diretto: contatto con parte dell'impianto normalmente in tensione (conduttore, morsetto)
Contatto indiretto: contatto con una massa o con una parte conduttrice connessa ad una massa.
Massa: parte conduttrice , facente parte dell' impianto elettrico, che può essere toccata e che non è in tensione in condizioni ordinarie di isolamento ma che può andare in tensione in caso di un cedimento dell'isolamento principale. (in pratica: contenitori metallici delle apparecchiature)
Tensione di contatto: tensione effettivamente esistente tra due punti del corpo

## Slide 3: Impedenza totale del corpo umano per un percorso mano-mano o mano-piede
Tensione Di Contatto (V) | Valori dell’impedenza totale del corpo umano () che non sono oltrepassati dal |  | 
 | 5% della popolazione | 50% della popolazione | 95% della popolazione
25 50 75 100 125 220 700 1000 Valore asintotico | 1750 1450 1250 1200 1125 1000 750 700 650 | 3250 2625 2200 1875 1625 1350 1100 1050 750 | 6100 4375 3500 3200 2875 2125 1550 1500 850

## Slide 4: Curva di pericolosità della corrente

## Slide 5: Zona 1
Di solito, assenza di reazioni, fino alla soglia di percezione
è il valore minimo di corrente che provoca una sensazione alla persona attraversata da corrente
soglia di percezione
Curva di pericolosità della corrente

## Slide 6: Zona 2
Curva di pericolosità della corrente
valore indicativo di corrente per cui una persona riesce ancora a lasciare gli elettrodi con i quali è a contatto
soglia di rilascio
In genere nessun effetto fisiologico pericoloso

## Slide 7: Zona 3
Curva di pericolosità della corrente
Possono verificarsi effetti patofisiologici, in genere reversibili, che aumentano con l’intensità della corrente e con il tempo, quali:
contrazioni muscolari, difficoltà di respirazione, aumento della pressione sanguigna, disturbi nella formazione e trasmissione degli impulsi elettrici cardiaci, compresi la fibrillazione atriale e arresti temporanei del cuore.
La fibrillazione è una disordinata contrazione delle fibrille ventricolari che impedisce il regolare funzionamento del cuore

## Slide 8: Zona 4
Curva di pericolosità della corrente
Probabilità di fibrillazione ventricolare fino al 5% (c1), fino al 50% (c2), oltre il 50% (c3).
arresto del cuore, arresto della respirazione, gravi bruciature.
La fibrillazione ventricolare costituisce la principale causa di morte per contatto elettrico

## Slide 9: Curva di sicurezza IEC 364